Barciany, dnia 26-07-2011r.

Znak sprawy: ZGKiM/R – 05/2011

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres : 11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2

Telefon : (89) 753 11 24 , faks : (89) 753 11 24

NIP: 742 – 10 -05 – 151, REGON: 510300

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 - 15:00

e-mail: zgkimbarciany@wp.pl

- Tryb postępowania

Postępowania o zamówienie publiczne prowadzone  bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz., 759, z późn. zmian.), na podstawie zwolnienia z art.4 pkt. 8 cytowanej ustawy, zgodnie regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Wojska Polskiego 13. Studnię KS1 wybudować na istniejącym przyłączu do zbiornika bezodpływowego i wykonać podłączenie do istniejącej studni o rzędnych 59,56/57,90 znajdującej się w zieleńcu na działce o numerze 219/4. Z obliczeń wynika że w całości przyłącze można wykonać jako grawitacyjne. Długość przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV SN 8 0 0,16 m wynosi - 27,0 m.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane będą z rur PCV Ø 0,16 m łączonych kielichowo za pomocą uszczelek gumowych Wawin lub innego producenta, firmy ROSTER – produkt opatentowany, oraz kanalizacji ciśnieniowej firmy Wawin, Flexalen lub innego producenta.

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać wytyczenia trasy wykopu przez uprawionego geodetę. Wykopy prowadzić mechanicznie szerokoprzestrzennie koparką podsiębierną z wymianą gruntu w pasie drogowym i na boisku szkolnym w zieleńcach wykopy prowadzić składując urobek na odkład. Grunt podlegający wymianie odwieść w miejsce wskazane przez Inwestora.

Po wykonaniu wykopu wykonać ręczną niwelację dna wykopu. Przewód układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Wykop zasypywać warstwami grubości 20 cm, do ~ 30 cm nad przewodem ubijając grunt ubijakami ręcznymi ze szczególną ostrożnością przy rurociągu. Do budowy przewodu należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć).

W odległości 30 cm nad przewodem ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową przysypując warstwą piasku. Zasypkę wykopu przed budynkami mieszkalnymi i na dojazdach do garaży wykonywać ręcznie warstwami zagęszczając ubijakami spalinowymi. Na terenach zielonych wykop zasypać mechanicznie z zagęszczaniem poprzez udeptywanie.

Do wykonania inwestycji zastosować materiały firmy WAWIN lub innego producenta. Do wszystkich studzienek zastosować zwieńczenia z betonowym pierścieniem odciążającym 
i teleskopowym adapterem do włazów żeliwnych D 400. Zaprojektowano rury PCV 
o sztywności obwodowej SN8 i SN4 SDR 34.

Na trasie wykonywanej sieci znajdują się kable telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne, przewody wodociągowe.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy uzgodnić z właścicielami gruntów i urządzeń podziemnych oraz wskazanie ich umieszczenia przez geodetę.

- W pobliżu urządzeń podziemnych i budynków prace ziemne prowadzić ręcznie,

- Zabezpieczyć balami drewnianymi kable energetyczne i telekomunikacyjne tak żeby nie dopuścić do naprężeń kabli naciskiem gruntu. Na odcinkach przy budynkach wykopy wykonywać o ścianach pionowych z zastosowaniem szalunków atestowanych do tego rodzaju prac. Przy skrzyżowaniu z przewodami telekomunikacyjnymi i energetycznymi założyć przepusty typu „AROT" o długości 3 m po 1,5 m od osi rurociągu. W przypadku kabli energetycznych przepusty zakładać po wcześniejszym odłączeniu napięcia 
i dopuszczeniu do pracy.

- Zastosować się ściśle do zaleceń przedstawionych w uzgodnieniach pisemnych innych branż załączonych do projektu.

- Prace ziemne prowadzić mechanicznie z zastosowaniem typowych atestowanych szalunków ze składowaniem urobku na odkład. Roboty ziemne w pasach drogowym prowadzić z wymianą gruntu.

- Przewody z Pe, PP i PCV zaleca się wykonywać przy temperaturach powietrza od 0° do 30° C.

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne.

- Istniejące zbiorniki bezodpływowe właściciele nieruchomości zlikwidują po oddaniu do eksploatacji wybudowane przyłącza i po podpisaniu umów o odprowadzeniu ścieków z ZGKiM w Barcianach. Likwidację szamb wykonać po wcześniejszym wypompowaniu ścieków, przeprowadzeniu dezynfekcji, demontażu płyty górnej i zasypaniu ziemią.

UWAGI DODATKOWE:

- Stosownie do art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji obiektów budowlanych i urządzeń inżynierskich przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

- O rozpoczęciu prac powiadomić w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 14 dni wcześniej) Rejon Dystrybucji Kętrzyn z podaniem nr uzgodnienia 
z ENERGA-OPERATOR

- Wykonawca z 7 –dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomić: Telekomunikację Polską S.A. o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer uzgodnienia

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Instalacje sanitarne - część II" i obowiązującymi przepisami BHP. Wszystkie prace wykonać pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia. Do budowy stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty i zezwolenia właściwych jednostek. W składanej ofercie należy uwzględnić koszt pomiarów powykonawczych geodezyjnych. Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia w terenie (projekt budowlany do wglądu w siedzibie zamawiającego).

- Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 16.09.2011 roku.

- Długość okresu gwarancyjnego

Wymagana długość okresu gwarancyjnego – 12 miesięcy od daty zakończenia prac.

- Informacja o metodzie udzielenia zamówienia

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zastosuje metodę podobną do trybu przetargu nieograniczonego.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

- wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ust. Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) należy przedłożyć:

## W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 PZP do specyfikacji należy przedłożyć:

### aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w tym: jednej roboty odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Paweł Oracz, tel. 89 753 11 24.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Sposób przygotowania oferty.

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami i wymaganymi dokumentami musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym, zgodnie 
z postanowieniami właściwego rejestru, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Ofertę umieścić w nieprzejrzystej kopercie, którą należy opatrzyć dokładnym adresem. Zamawiającego z dopiskiem: „PRZETARG – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barciany do budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Wojska Polskiego 13 w Barcianach”.

- Miejsce oraz termin składania i odczytania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach, ul Wojska Polskiego 2, 11-410 Barciany w terminie do dnia 05.08.2011r. do godz. 09:30

Zamawiający otworzy oferty w siedzibie zamawiającego w obecności wykonawców, w dniu   05.08.2011r. o godz. 09:45

Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Cena ryczałtowa brutto   za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać  wszystkie koszty  niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z zaproszenia,  jak również nie ujęte w nim, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Opis kryteriów – ich znaczenia, sposobu oceny ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.

Cena - waga 100%

Najwyżej zostanie oceniona oferta o najniższej wartości brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Otrzyma ona 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punków obliczoną ze wzoru:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.

Cena badanej oferty brutto

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom zawartym 
w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Załączniki :

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - formularz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  – formularz.

Załącznik nr 4 - projekt umowy.

Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych

W imieniu Zamawiającego

Kierownik ZGKiM

Mirosław Zinkiewicz