Barciany, dnia 26-07-2011r.

Znak sprawy: ZGKiM/R – 06/2011

Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres : 11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2

Telefon : (89) 753 11 24 , faks : (89) 753 11 24

NIP: 742 – 10 -05 – 151, REGON: 510300

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 - 15:00

e-mail: zgkimbarciany@wp.pl

- Tryb postępowania

Postępowania o zamówienie publiczne prowadzone  bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz., 759, z późn. zmian.), na podstawie zwolnienia z art.4 pkt. 8 cytowanej ustawy, zgodnie regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku mieszkalnego w miejscowości Niedziały gm. Barciany. Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z istniejącego wodociągu DN 100 mm zlokalizowanego po drugiej stronie drogi dz. nr 18. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej do kolektora tłocznego sanitarnego DN 100 mm zlokalizowanego po drugiej stronie drogi na działce nr 18.

Roboty ziemne - wykop pod wodociąg wykonać sprzętem mechanicznym na głębokość zgodnie z załączonym do projektu profilem podłużnym przyłącza wodociągowego + 0,10 metra. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Z dna wykopu usunąć wszelkie części stałe typu: kamienie, korzenie itp. Pod rurą wykonać podsypkę z piasku o grubości 0,10 m i ją zagęścić. Po zmontowaniu przewodu wodociągowego wykonać obsypkę z piasku o grubości 0,15 m /grubość warstwy po zagęszczeniu/ powyżej górnej krawędzi przewodu. Pozostałą część wykopu zasypać warstwami gruntem rodzimym z jednoczesnym dogęszczeniem ubijakiem. W pasach jezdni i ciągach komunikacyjnych dokonać całkowitej wymiany gruntu na pospółkę. Odtworzenie

podbudowy i nawierzchni drogi wykonać wg technologii uzgodnionej z jej właścicielem lub zlecić specjalistycznej jednostce robót drogowych. Przy wykopach wąsko przestrzennych stosować zabezpieczenia pionowych ścian wykopów zgodnie z BN-83/8836-02.

Rurociągi - przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE DN 50 mm łączonych na złącza skręcane POLYRAC o łącznej długości L = 53,0 mb. Głębokość ułożenia przewodu wodociągowego zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Armatura - w miejscu włączenia do istniejącego wodociągu projektuje się zastosowanie opaski zaciskowej z zaworem DN 100/oc32. Zamknięcie zasuwy wyprowadzić na powierzchnię terenu za pomocą klucza teleskopowego i zakończyć w skrzynce żeliwnej.

Opomiarowanie - nieruchomości wykonać w budynku nie dalej niż jeden metr od zewnętrznej ściany budynku, licząc po trasie przyłączenia. Do pomiaru pobieranej wody dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS 2,5 DN 20 mm klasy G1 firmy SENSU lun innego producenta. Przed i za wodomierzem zamontować kulowe zawory odcinające DN 25 mm. Za zaworem usytuowanym za wodomierzem zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy DN 25 mm typu EA.

Opomiarowanie wykonać zgodnie normą z PN-B-10720 „ Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze", PN-ISO- 4062-2 „Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do widy pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne" oraz instrukcją montażową producenta.

Próby i odbiory - próbę szczelności przyłącza oraz jego odbiór wykonać zgodnie z postanowieniami PN-81/B-10725. Próbę przeprowadzić na ciśnienie 0,8 MPa. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód wodociągowy poddać dezynfekcji podchlorynem sodu i przepłukać czystą wodą wodociągową. Po dokonaniu tych czynności wodę z przyłączenia poddać badaniu bakteriologicznemu w laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Czynności omówione powyżej powtarzać aż do uzyskania pozytywnego wyniku badania dostarczanej wody.

Oznakowanie - trasę ułożonego przyłącza wodociągowego oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z napisem „wodociąg" z wkładką aluminiową. Końce taśmy /aluminiowy pas/ trwale połączyć z wystającymi nad powierzchnię elementami armatury. Taśmę układać po osi rurociągu w odległości 0,35 - 0,45 metra ponad poziomem ułożenia przewodu. Na ogrodzeniu posesji lub słupku umieścić tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia i przewodów wodociągowych zgodnie z PN-86/B-09700.

2. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

Roboty ziemne - wykop pod przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać sprzętem mechanicznym na głębokość zgodnie z załączonym do projektu profilem podłużnym przyłącza kanalizacji sanitarnej + 0,10 metra. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Z dna wykopu usunąć wszelkie części stałe typu: kamienie, korzenie itp. Pod rurą wykonać podsypkę z piasku o grubości 0,10 m i ją zagęścić. Po zmontowaniu przewodu wykonać obsypkę o grubości 0,15 m /grubość warstwy po zagęszczeniu/ powyżej górnej krawędzi przewodu. Pozostałą część wykopu zasypać warstwami gruntem rodzimym z jednoczesnym dogęszczeniem ubijakiem. W pasach jezdni dokonać całkowitej wymiany gruntu na pospółkę. Przy wykopach wąsko przestrzennych stosować zabezpieczenia pionowych ścian wykopów zgodnie z BN-83/8836-02.

Rurociągi - przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC DN 160 mm klasy N o długości L = 7,0 mb łączonych na wcisk na uszczelki gumowe. Kanalizację tłoczną wykonać z rur PE dn 63 o długości L=56,0 m. Głębokość ułożenia przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Uzbrojenie - na trasie projektowanego przyłącza wykonać studnię rewizyjną K1 prefabrykowaną produkcji Pipę Life, Wavin lub innego producenta. Studnia składa się z kinety z PE DN 315/160 mm, rury karbowanej, stożka betonowego oraz włazu żeliwnego typu lekkiego na stożek betonowy.

Dopuszcza się wykonanie studni z kręgów betonowych DN 1200 mm osadzonych na płycie dennej z betonu B - 15. Studnie ustawiać na warstwie wyrównawczej z chudego betonu o grubości 0,10 m. Włazy na studniach typu lekkiego B-125. Jako pokrywę górną zastosować płytę żelbetową z otworem DN 1440 mm. W trakcie montażu ścian studni należy osadzić naprzemiennie stopnie złazowe na zaprawie cementowej. Przejścia kanału przez ściany studni wykonać za pośrednictwem tulei przejściowej typu szczelnego dla rur PVC DN 160 mm.

Pompownia ścieków - do wtłoczenia ścieków do rurociągu tłocznego dn 63 mm projektuje się pompownię ścieków S600/2.95-P-12/50-T/3-2.8/P f. Wavin.

Próby i odbiory - próbę szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz jego odbiór wykonać zgodnie z postanowieniami PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGI DODATKOWE:

- Stosownie do art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji obiektów budowlanych i urządzeń inżynierskich przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

- Wykonawca z 7 –dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomić: Telekomunikację Polską S.A. o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer uzgodnienia

- W celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do:

- Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Instalacje sanitarne - część II" i obowiązującymi przepisami BHP. Wszystkie prace wykonać pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia. Do budowy stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty i zezwolenia właściwych jednostek. W składanej ofercie należy uwzględnić koszt pomiarów powykonawczych geodezyjnych. Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia w terenie (projekt budowlany do wglądu w siedzibie zamawiającego).

- Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 16.09.2011 roku.

- Długość okresu gwarancyjnego

Wymagana długość okresu gwarancyjnego – 12 miesięcy od daty zakończenia prac.

- Informacja o metodzie udzielenia zamówienia

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zastosuje metodę podobną do trybu przetargu nieograniczonego.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

- wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ust. Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) należy przedłożyć:

## W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 PZP do specyfikacji należy przedłożyć:

### aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w tym: jednej roboty odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Paweł Oracz, tel. 89 753 11 24.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Sposób przygotowania oferty.

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami i wymaganymi dokumentami musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym, zgodnie 
z postanowieniami właściwego rejestru, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Ofertę umieścić w nieprzejrzystej kopercie, którą należy opatrzyć dokładnym adresem. Zamawiającego z dopiskiem: „PRZETARG – wykonanie przyłączy do budynku mieszkalnego na działce numer 68/2 obręb Niedziały”

- Miejsce oraz termin składania i odczytania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach, ul Wojska Polskiego 2, 11-410 Barciany w terminie do dnia 05.08.2011r. do godz. 09:30

Zamawiający otworzy oferty w siedzibie zamawiającego w obecności wykonawców, w dniu   05.08.2011r. o godz.10:00

Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Cena ryczałtowa brutto   za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać  wszystkie koszty  niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z zaproszenia,  jak również nie ujęte w nim, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Opis kryteriów – ich znaczenia, sposobu oceny ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.

Cena - waga 100%

Najwyżej zostanie oceniona oferta o najniższej wartości brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Otrzyma ona 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punków obliczoną ze wzoru:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.

Cena badanej oferty brutto

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom zawartym 
w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Załączniki :

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - formularz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  – formularz.

Załącznik nr 4 - projekt umowy.

Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych

W imieniu Zamawiającego

Kierownik ZGKiM

Mirosław Zinkiewicz