Znak sprawy: RGKiI. 271.7.2011

Załącznik nr 7 do SIWZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych dla miejscowości : Krelikiejmy, Silginy, Skandawa, Maciejki, Momajny, Piskorze i Frączkowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Frączkowie.

Adres projektowanego obiektu	-    województwo: Warmińsko Mazurskie

-    powiat: Kętrzyński

-    gmina: Barciany

Kod CPV			 		- 45231300-8;  45252130-8

Nazwa zamawiającego:			 Gmina Barciany

ul.Wojska Polskiego 7, 11-410 Barciany

Imię i nazwisko opracowującego

program	-  Jan Bepirszcz

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

# Sieci kanalizacji sanitarnych przewidziane do wybudowania na terenie Gminy Barciany przebiegać będą na wschód, północ i zachód od miejscowości Skandawa. Przewiduje się zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmie również miejscowości nie posiadające oczyszczalni ścieków ani sieci kanalizacji sanitarnych: Krelikiejmy, Silginy, Skandawa, Piskorze, Momajny, Maciejki. Projektowane  sieci kanalizacyjne będą odprowadzać ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Frączkowie. Wspomniana oczyszczalnia posiada przepustowość  106 m3/dobę i nie jest w stanie przyjąć ilości ścieków z projektowanych sieci kanalizacji sanitarnych. Wymaga modernizacji.

    - Charakterystyczne parametry określające zakres prac

Ze względu na lokalne potrzeby i uwarunkowania przewiduje się zaprojektowanie następujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej:

odcinek od oczyszczalni ścieków we Frączkowie do miejscowości Skandawa PKP i Skandawa

o długości                                                                                                 3750 m

- odcinek kanalizacji grawitacyjnej 160 -                                     750 m,

- odcinek kanalizacji tłocznej  110 -                                          3000 m,

- przepompownia ścieków -                                                              2 szt,

- przecisk pod drogami -                                                                    2 szt,

- przejście pod ciekiem wodnym -                                                     1 szt,

- przejście pod torami kolejowymi                                                     1 szt,

-     przyłącza     -                                                                                   45 szt.

odcinek od miejsca włączenia w Skandawie do miejscowości Silginy i Krelikiejmy o

długości                   7000 m

- odcinek kanalizacji grawitacyjnej PCV  160-                         2000  m,

- odcinek kanalizacji tłocznej PCV  110-		            5000 m,

- przepompownia ścieków  -			                              3 szt,

- przecisk pod drogami –                                                                    6 szt,

- przejście pod  dnem rzeki –                                                              2 szt,

- przyłącza             21+ 22   =                                                            43 szt.

odcinek od miejsca włączenia w Skandawie do miejscowości Piskorze – Momajny - Maciejki o długości     6500 m

- odcinek kanalizacji grawitacyjnej  160 -                                    1500 m,

- odcinek kanalizacji tłocznej  110 -                                              5000 m,

- przepompownia ścieków -                                                                    4 szt,

- przejście pod ciekiem wodnym -                                                          2 szt,

- przyłącza  -    7 + 29 + 9                                                                     45 szt.

miejscowość Frączkowo o długości                                               3 80 m

-     kanalizacja tłoczna  110 -                                                                380m,

-    przepompownia ścieków   -                                                                  1 szt.

-    przyłącza -                                                                                             5 szt.

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Frączkowie o dotychczasowej przepustowości

106 m 3/dobę.

- budynki do skanalizowania w Frączkowie: 1,2,3

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi	17630 m

Przyłącza -         138 szt.

    - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „Warmińskie Bociany”

Przebieg sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz lokalizację przepompowni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu.

Dokumentację projektową, przedmiary robót i kosztorysy należy sporządzić uwzględniając etapowanie robót.

Proponuje się opracowanie dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający następujące etapowanie robót:

ETAP I

miejscowość Frączkowo z modernizacją oczyszczani ścieków oraz

odcinek sieci od oczyszczalni ścieków we Frączkowie do miejscowości Skandawa PKP i Skandawa  o długości                                                                              3750 m

odcinki w miejscowości Frączkowo o długości                                         380 m

ETAP II

odcinek od miejsca włączenia w Skandawie do miejscowości Silginy i Krelikiejmy o długości                   7000 m

ETAP III

odcinek od miejsca włączenia w Skandawie do miejscowości Piskorze – Momajny - Maciejki o długości     6500 m

Kolejność etapów lub inny podział na etapy należy uzgodnić z Inwestorem.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

Finansowanie budowy kilku pobliskich oczyszczalni ścieków nie jest uzasadnione ekonomicznie. Odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Frączkowie jest rozwiązaniem najbardziej adekwatnym do potrzeb i możliwości finansowych inwestora. Średnice rurociągów oraz wielkość przepompowni należy dostosować do ilości ścieków, ukształtowania terenu i odległości.

Przepompownie ścieków zlokalizować należy uwzględniając możliwość zasilania w energię elektryczną.

Projektant opracowujący dokumentację weźmie pod uwagę istniejącą infrastrukturę techniczną w celu uniknięcia ewentualnych kolizji z urządzeniami technicznymi występującymi na terenie projektowanej inwestycji.

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe

- ilość mieszkańców w miejscowościach objętych projektem:

a/ Frączkowo -                            294,

b/ Skandawa -                             239,

c/ Silginy         -                          100,

d/ Krelikiejmy-                           110.

e/ Piskorze –                                 30

f/ Momajny –                               101

g/ Maciejki  -                                 57

Razem ilość mieszkańców   -     931

- 2) zapotrzebowanie na powierzchnię projektowanej inwestycji ogranicza się

do zlokalizowania  przepompowni ścieków,

3)przejścia pod ciekami wodnymi i drogami zaprojektować w rurach

osłonowych metodą przecisku i uzgodnić z odpowiednimi gestorami dróg, wód i sieci.

1.2.  Wymagania zamawiającego

    - Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na  opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków obejmującej:

- pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych,

- występowanie z wnioskami o uzyskanie decyzji środowiskowej i o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie występujące branże,

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień łącznie z otrzymaniem pozwolenia na budowę,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w

sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego w liczbie 2

egzemplarzy,

- sporządzenie przedmiaru robót w liczbie 1 egzemplarza,

- opracowanie operatu wodno - prawnego,

- opracowanie raportu oddziaływania na  środowisko – jeżeli będzie wymagany

- opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej,

- uzgodnienie koncepcji opracowania z inwestorem w zakresie lokalizacji sieci i przyłączy, ilości niezbędnych przepompowni, rodzaju materiału i inne.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z

wymogami:

Urząd Gminy w Barcianach nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obejmującego teren projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  - Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością

Do dokumentacji projektowej należy dołączyć oświadczenia właścicieli potwierdzające prawo dysponowania gruntem na podstawie których Zamawiający przekaże wykonawcy (projektantowi) oświadczenie o prawie do dysponowania terenem.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. (Dz.U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

  - Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

- kopia mapy zasadniczej dostępna w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, pl. Grunwaldzki 1,  11-400 Kętrzyn

- wyniki badań gruntowo – nie dotyczy

- zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – nie dotyczy

- inwentaryzacja zieleni – jeżeli będzie wymagana,

  - Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska:

W świetle obowiązującego prawa – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedmiotowa inwestycja – budowa sieci kanalizacji nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których jest wymagane obligatoryjnie opracowanie „Raportu.” Raport zostanie opracowany na etapie projektu budowlanego o ile będzie wymagany.

- Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci:

projektant wystąpi o warunki i uzgodni projekt sieci kanalizacyjnej z właściwymi administratorami

urządzeń przebiegających w sąsiedztwie drogi oraz z właściwymi zarządcami tych dróg.

- Niniejszy program nie odzwierciedla szczegółowo długości sieci, dokładnej trasy jej przebiegu i ilości przepompowni.

- W związku z powyższym przed złożeniem oferty  wykonawca (projektant) zobowiązany jest dokonać wizji w terenie.

- Oryginały map i bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Barcianach, pok nr 9, ul. Wojska Polskiego 7, 11-410 Barciany. tel. 89 753 10 03.

Opracował:

- Jan Bepirszcz      ……………….