Załącznik nr ….

| FORMULARZ DO OCENY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Punkty |
| 1 | Dopasowanie mocy pompy ciepła w stosunku do zakładanej pompy ciepła o mocy nie mniej niż 130 kW (podać moc w kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dopasowanie mocy pompy ciepła w stosunku do zakładanej pompy ciepła o mocy nie mniej niż 100 kW (podać moc w kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakładane obliczeniowe parametry pracy pomp ciepła temp. zasilania/powrotu w °C |  |  | zasil. °C = |  | powrót °C= |  |  |
| 4 | Kontrola nad pracą grzałki elektrycznej c.w.u. tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednostka podstawowa zamontowana na zabezpieczonej przed wibracjami płycie głównej, składająca się z min: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dwóch hermetycznych sprężarek typu scroll tak/nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zaworu rozprężnego tak/nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ogranicznika prądu rozruchowego (soft-start) - w celu ochrony sprężarki tak/nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - wziernika ze wskaźnikiem wilgotności tak/nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - filtra-osuszacza tak/nie |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prąd rozruchowy A |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Współczynnik wydajności cieplnej COP przy parametrach pracy zaoferowanych przez Wykonawcę w punkcie 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemność bufora ciepła w litrach |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocą anody magnezowej tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pompy obiegowe bezdławicowe z płynną regulacją prędkości obrotowej tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | System zaciskowy łączenia rur tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elementy grzejne – moc cieplna powyżej normy EN-PN 442 w % do ww. normy (metoda uproszczona przy parametrach 75/65/20°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gotowość przybycia serwisu na miejsce awarii w godzinach od wezwania |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stacja uzdatniania wody grzewczej tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dolne źródło wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | studnia zbiorcza wykonana z polietylenu o płaskich ściankach roboczych z przejściami szczelnymi wykonanymi za pomocą otworowania i umieszczenia w otworze uszczelki wargowej w kształcie prostokąta, wyposażone w pokrywy typu lekkiego tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przyłącza poziome połączone studniami, wyposażonymi w zawory równoważące z króćcami pomiarowymi do regulacji przepływu przy pomocy urządzenia elektronicznego do równoważenia instalacji tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w studniach nad rozdzielaczami zamontowane na stałe poprzeczki dla ułatwienia wchodzenia i obsługi regulacyjnej zaworów równoważących tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy ………………………..

Wyjaśnienia do formularza oceny technicznej

PYTANIE 1 i 2

Podać efektywną moc grzewczą urządzenia przy temperaturze dolnego źródła (solanki) 5°C

PYTANIE 3

Podać proponowane przez Wykonawcę parametry pracy instalacji CO

PYTANIE 4

Należy  udzielić informacji dotyczących proponowanych przez Wykonawcę parametrów

PYTANIE 5

Należy  udzielić informacji dotyczących proponowanych przez Wykonawcę parametrów

PYTANIE 6

Podać zsumowaną wartość prądu rozruchowego proponowanych pomp ciepła

PYTANIE 7

Podać wartość współczynnika wydajności cieplnej COP przy parametrach pracy zaoferowanych przez Wykonawcę w punkcie 3 przy temperaturze dolnego źródła (solanki) 5°C

PYTANIE 8

Podać łączną wartość w litrach buforu-ów dla proponowanej kaskady pomp

PYTANIE 9

Dotyczy zbiorników cwu.

PYTANIE 10

Należy  udzielić informacji dotyczących proponowanych przez Wykonawcę parametrów

PYTANIE 11

Należy  udzielić informacji dotyczących proponowanych przez Wykonawcę systemu łączenia rur stalowych.

PYTANIE 12

Moc cieplna grzejników wg normy PN-EN 442 dla wybranych typów  powinna  mieć minimum 10% większą moc cieplną od zamieszczonych w powyższej Tabeli 1 danych.

Do punktu 12 formularza oceny technicznej należy wpisać proponowaną przez Wykonawcę zwiększoną średnio moc grzejników w  %

Warianty odpowiedzi :

- do 10%

- ponad 10% (Tabela 2)

PYTANIE 13

Należy  udzielić informacji w jakim czasie od wezwania Wykonawca zapewnia przybycie serwisu na miejsce awarii.

PYTANIE 14

Należy  udzielić informacji dotyczących proponowanych przez Wykonawcę parametrów

PYTANIE 15

Należy  udzielić informacji dotyczących proponowanych przez Wykonawcę parametrów