Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach

11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 2     tel./fax. (0-89) 753 11 24    zgkimbarciany@wp.pl

Wykonawcy (wszyscy)

Znak postępowania: ZGKiM.162.6.2013                    		Data: 08 – 04 – 2013

Sprawa: wyjaśnienia  SIWZ  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej stanowiących uzbrojenie działek budowlanych w Skierkach” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z zapytaniami wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przedstawia  następujące wyjaśnienia:

# Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie materiału, średnic studni ponieważ istnieją rozbieżności 
w dokumentacji:

- studnia KS1 - z kręgów betonowych fi 1200 czy tegra PEHD fi 600?

- studnie KS2, KS3, KS4, KS5, KS6, KS7, KS8 - tegra PEHD fi 600 czy fi 425?

- studnie KS2’ KS2", KS3’, KS3', KS4’, KS5', KS6’, KS7', KS8' - tegra PEHD fi 425 fi 315? Czy zakończyć w ich miejscu rurociąg zaślepką bez wykonywania studni?

# Odpowiedź  nr 1

Studnie KS1 – wykonać z kręgów betonowych ø 1200 szczelną z połączeniem istniejącego kanału za pomocą kaskady.

Studnie od KS2 do KS8 wykonać ø 600 mm z zastosowaniem kinet o ruchomych kielichach, z zakazem stosowania w gruncie łuków i kolan na przewodach kanalizacyjnych

Studnie KS2’, KS2”, KS3’, KS3”, KS4’, KS5’, KS6’, KS7’, KS8’ ø 315 z zastosowaniem zaślepek ø 160 w otworach kinet.

# Pytanie nr 2

Czy trójnik w wodociągu - węzeł W2 - wykonać z PE?

# Odpowiedź  nr 2

Trójnik w węźle W2 wykonać z Pe.

# Pytanie nr 3

Czy na odcinku pomiędzy węzłem W2 a hydrantem ułożyć odcinek rurociągu z PE fi90?

# Odpowiedź  nr 3

W przypadku zastosowania na podejściu do hydrantów zasuwy kołnierzowej dopuszcza się zastosowanie dowolnego zastosowania krućców (żeliwnego lub z Pe) o długości 1,0 m zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Pytanie nr 4

Jakie średnice zasuw zastosować w miejscach przyłączy do działek budowlanych?

# Odpowiedź  nr 4

Należy zastosować zasuwy dla przewodów Pe ø 40 o średnicy nominalnej dn 32 mm.

W imieniu Zamawiającego

Kierownik ZGKiM w Barcianach

Mirosław Zinkiewicz