Instrukcja wypełniania formularza oceny technicznej

Niniejsza instrukcja została przygotowana przez Zamawiającego jako podstawa oceny technicznej oraz podstawa jednolitych kryteriów przyznawania punktów, jakimi kieruje się Zamawiający podczas wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez Wykonawców. W celu weryfikacji danych podanych przez Wykonawców dotyczących oferowanych urządzeń lub materiałów należy dołączyć do oferty składanej w postępowaniu: karty katalogowe, DTR lub inne dokumenty potwierdzające wskazane przez Wykonawcę parametry techniczne oraz dopuszczające do obrotu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej.

Pytania w formularzu oceny technicznej:

Instalacja systemu klimatyzacyjnego

- Czy dobrany system VRF jest systemem trójrurowym z odzyskiem ciepła, charakteryzującym się wysoką niezawodnością (EER min. 3,50 oraz COP min. 4,10) o maksymalny wydatku powietrza nie mniejszym niż 13 000 m3/h?

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Czy pobór mocy elektrycznej jednostek wewnętrznych ściennych nie przekracza 22 W a jednostek wewnętrznych kasetonowych 36 W?

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Czy zakres wydajności jednostek zewnętrznych zawiera się pomiędzy 20-60 kW?

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Czy w jednostce zewnętrznej zastosowano wentylator z wykorzystaniem technologii CFD, charakteryzującym się numerycznym projektowaniem przepływów i mającym wpływ na wysoką wydajność i efektywność oraz cichą pracę jednostki zewnętrznej?

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Czy system klimatyzacji może pracować z założeniami:

- całkowita dł. rur do 1000 m

- różnica poziomów między jedn. wew. a zew. do 50 m

- różnica poziomów między jedn. wewnętrznymi do 15 m

- czynna dł . rur do 165 m

- długość rur od pierwszego trójnika do najdalszej jedn. wew. do 60 m

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Maksymalny czas przybycia serwisu w sytuacji awarii elementów systemu klimatyzacyjnego ( w godzinach od wezwania)

Odpowiedzi i wyjaśnienia:

Należy podać maksymalny czas przybycia serwisu na miejsce awarii elementów systemu klimatyzacyjnego w pełnych godzinach od wezwania.

Instalacja systemu paneli PV

- Czy moc minimalna panela PV w STC będzie wynosić przynajmniej 270 Wp?

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Czy efektywność panela PV w STC będzie większa lub równa 16,2%?

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Czy falowniki będą miały możliwość optymalizacji mocy na poziomie przynajmniej 2 modułów PV oraz automatyczne obniżenie napięcia w stringu do napięcia bezpiecznego w przypadku wyłączenia falownika lub zagrożenia pożarowego?

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Czy sprawność europejska falownika(ów) będzie większa lub równa 98%

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Czy systemy montażowe paneli PV zostały zbadane przez niezależną jednostkę certyfikującą pod kątem spełniania norm:

PN-EN 1991-1-3:2005 - wersja polska

Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 - wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Maksymalny czas przybycia serwisu w sytuacji awarii elementów systemu paneli PV ( w godzinach od wezwania)

Odpowiedzi:

Należy podać maksymalny czas przybycia serwisu na miejsce awarii elementów systemu paneli PV w pełnych godzinach od wezwania. Wykonawca lub wykonawcy z najkrótszym czasem przybycia otrzymają maksymalną liczbę 10 punktów. Pozostali proporcjonalnie mniej.

Wymiana oświetlenia na nowe w technologii LED

- Parametr diody LED – trwałość L70B50 minimum 50 000 godzin

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Minimalna klasa szczelności zastosowanych opraw LED (minimum ip44)

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Współczynnik mocy biernej lampy Tg = minimum 0,4; Cos = 0.9 do 1

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

- Współczynnik jednorodności barwy LDCM użytej diody (elipsa mcadam). Wzorzec mniejszy lub równy 3

Odpowiedzi:

Należy odpowiedzieć TAK lub NIE

Uwaga. Odpowiedzi inne niż w instrukcji wypełniania formularza oceny technicznej, modyfikowanie i wprowadzanie zmian w treści formularza oceny technicznej (poza polami przeznaczonymi do udzielenia odpowiedzi przez wykonawcę) – 0 punktów